Opis przedmiotu zamówienia

Ogólny opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna  dostawa wodomierzy i nakładek radiowych z systemem odczytu zdalnego.

Zakres przedmiotu zamówienia

- Zakres dostawy – wodomierze z osprzętem

# 1.1. Wodomierz skrzydełkowy, jednostrumieniowy suchobieżny  DN15 R≥ 100 w poziomie Q3_2,5 L-110 mm wyposażony w indukcyjną nakładkę radiową – 200 szt.( 25 szt. do wody ciepłej, 175 szt. do wody zimnej)

# 1.2. Wodomierz skrzydełkowy, jednostrumieniowy  suchobieżny DN20 R≥ 100 w poziomie Q3_2,5 L-130 mm wyposażony w indukcyjną nakładkę radiową – 800 szt.( 700 szt. do wody zimnej, 100 szt. do wody ciepłej)

# Dostawa dokumentacji: Dokumentacja sprzętu, karty katalogowe, certyfikaty, zatwierdzenia, oświadczania i inne.

2. Wymagania szczegółowe

2.1. Główny kod CPV: 38421100-3  Wodomierze

Dodatkowy kod CPV:

32230000-4  Radiowa aparatura nadawcza z aparaturą odbiorczą

48000000-8  Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

72263000-6 Usługi wdrażania oprogramowania

  - Parametry wodomierzy DN15-DN20

# Możliwość pomiaru dla wody zimnej o temperaturze do 30°C.

# Posiadające parametry metrologiczne wg normy PN-EN 14154 lub równoważnej.

# Wodomierze muszą być zgodne z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 23 października 2007 r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać wodomierze oraz szczegółowego zakresu sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych (Dz. U. Nr 209/2007 poz. 1513).

# Zamawiający wymaga, aby wodomierze dostarczane w danym roku kalendarzowym miały legalizację dla roku, w którym są dostarczane.

# Każdy dostarczany wodomierz musi być fabrycznie nowy i posiadać cechę legalizacyjną lub ocenę zgodności, którą nadano nie wcześniej niż w roku dostawy wodomierza.

Klasa dokładności wodomierzy nie mniejsza niż R≥100-H i R≥50-V,

Zamawiający nie dopuszcza wodomierzy DN20 jako wodomierzy DN15 z redukcjami 20/25 i przedłużkami L-10.

# Korpus wykonany z mosiądzu.

# Sprzęgło magnetyczne z zastosowaniem magnesu czteropolowego.

# Zabezpieczenie antymagnetyczne w postaci pierścienia osłaniającego sprzęgło magnetyczne.

# Liczydło powinno posiadać zabezpieczenie przed ściskaniem osłony liczydła.

Liczydło wodomierza połączone z korpusem za pomocą opaski z tworzywa sztucznego, wyposażonej w dodatkową blokadę pełnego obrotu liczydła, przy obrocie o kąt większy niż 358° - co uniemożliwia odbiorcy ręcznego cofania licznika poprzez wielokrotne obracanie obudowy liczydła.

# Konstrukcja wodomierza ze stałym zamocowaniem osi podstawowej wirnika w korpusie.

# Wirnik obustronnie łożyskowany, łożyska z kamieni technicznych.

# Odporne na silne zewnętrzne pole magnetyczne wytwarzane przez magnesy neodymowe.

# Zabezpieczenie ograniczające skutki zamarzania wody.

# Zabezpieczenie przed zewnętrzną ingerencją - tarcza liczydła ze wskaźnikiem użycia siły przy ściskaniu szklanki liczydła.

# Liczydło ośmiobębenkowe.

# Wodomierze przystosowane do montażu, bezpośrednio na osłonie liczydła (bez użycia przewodów, bez naruszania cechy legalizacyjnej) nakładki radiowej umożliwiającej współpracę z systemami radiowymi lub nakładki impulsowej do współpracy z GSM.

# Sposób odczytu poprzez nakładkę indukcyjną.

# Dostarczone wodomierze powinny być sparowane z modułem radiowym.

# Materiały mające kontakt z wodą muszą być odporne na korozję lub zabezpieczone przed korozją.

# Wodomierze powinny posiadać karty katalogowe lub informacyjne.

# Zabezpieczenie przed działaniem zewnętrznego pola magnetycznego.

- Zakres dostawy – Indukcyjne nakładki radiowe

  - 3.1. Minimalne parametry techniczne indukcyjnych modułów radiowych

- Skonfigurowane z wodomierzem.

- Funkcja zdalnego odczytu drogą radiową (zdalny odczyt bez konieczności dostępu do mieszkania, lokalu użytkowego).

- Możliwość odczytu radiowego w dowolnej chwili.

- Możliwość sprawdzenia 12 poprzednich odczytów w trybie konfiguracyjnym i NFC.

- Możliwość przeprogramowania modułu radiowego.

- Nakładka radiowa powinna skanować dedykowaną wskazówkę liczydła wodomierza za pomocą układu indukcyjnego, który wykrywa i rozpoznaje kierunki jej obrotu. Rozwiązanie to umożliwia zdalne przekazywanie rzeczywistego wskazania liczydła wodomierza.

- Klasa szczelności modułu IP68.

- Moc wyjściowa nadajnika minimum 20 mW.

- Możliwość indywidualnego programowania parametrów pracy nakładki radiowej dla danego wodomierza.

- Możliwość sygnalizacji alarmów- demontaż lub zerwanie nakładki, zakłócenia pracy nakładki, wsteczny przepływ, wyciek, itp.

- Automatyczna rejestracja stanu wodomierza na ostatni dzień każdego miesiąca.

- Moduły muszą być fabrycznie nowe, wyprodukowane w roku dostawy.

- Odczyty kodowane uniemożliwiające ingerencję z zewnątrz.

- Ramka co 10 sek. 7 dni w tygodniu w godzinach 5-21, reszta co 60 sek.

- Możliwość zamówienia nakładki z dodatkowym torem antenowym.

- Protokół transmisji danych zgodny z Wireless Mbus wg EN-13757 lub równoważnej wymagany dla transmisji danych.

- Modułowość systemu - możliwość montażu nakładki radiowej podczas eksploatacji wodomierzy bez ingerencji w wodomierz.

- Moduły radiowe do zamontowania na wodomierzach muszą charakteryzować się transmisją radiową na częstotliwości 868 MHz spełniając wymagania Rozporządzenia Ministra Administracji I Cyfryzacji  z dnia 12 grudnia 2014 roku w sprawie urządzeń radiowych nadawczych lub nadawczo-odbiorczych, które mogą być używane bez pozwolenia radiowego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 96). Zbieranie danych przesyłanych przez moduły radiowe odbywa się za pośrednictwem terminala z modemem radiowym.

- Moduły radiowe stanowią część składową mobilnego systemu zdalnego odczytu wodomierzy i muszą komunikować się za pośrednictwem transmisji radiowej z terminalem inkasenckim z oprogramowaniem.

- Oprogramowanie do odczytu bez ukrytych opłat dodatkowych z możliwością pobierania aktualizacji z minimum 5-letnią licencją z możliwością przedłużenia na kolejne 5 lat, na konfigurację i odczyt minimum 1000 sztuk wodomierzy wraz z wdrożeniem, uruchomieniem, przeszkoleniem pracowników i próbnym odczytem.

- Transmisja danych z nakładki jednokierunkowa, możliwość zdalnego, niezależnego skonfigurowania nakładki w okresie jej aktywności.

- Wykonawca ponosi wszelkie koszty wdrożenia systemu i integracji z modułem użytkowanym przez Zamawiającego.

- Gwarancja na bezawaryjną pracę wodomierzy - min. 24 miesiące.

- Wszystkie oferowane materiały muszą mieć ważny atest higieniczny PZH potwierdzający dopuszczenie do kontaktu z wodą pitną.

  - 3.2. System odczytu musi mieć możliwość eksportu danych do pliku w formacie CSV (Comma-Separated Values).

- Wymagania dotyczące eksportu danych do pliku CSV

- Format pliku

- System musi umożliwić eksport danych do pliku w formacie CSV (Comma-Separated Values)

- Plik powinien być zapisany z użyciem jednego z następujących kodowań znaków:

- Windows – 1250 (CP1250)

- CP852 (DOS Latin 2)

- Struktura danych

- Plik CSV musi zawierać dane w strukturze tabelarycznej, gdzie każdy wiersz odpowiada jednemu odczytowi wodomierza.

- Należy stosować separator pól: średnik (;).

- Wymagane pola

Każdy rekord (wiersz) w pliku musi zawierać następujące pola:

- Numer wodomierza

- Typ tekstowy

- Wymagany; tak

- Opis: unikalny identyfikator wodomierza w systemie

- Stan wodomierza

- Typ liczbowy (wartość bez miejsc po przecinku)

- Wymagany: tak

- Opis: aktualny odczyt wodomierza (wartość nieujemna)

- Data odczytu

- Typ: data

- Wymagany: tak

- Format: RRRR-MM-DD (zgodny i ISO 8601)

- Opis: data wykonania odczytu wodomierza

- Wydajność i bezpieczeństwo

- System powinien umożliwić eksport plików o dużęj liczbie rekordów (np. powyżej 10000 wierszy).

- Proces importu powinien być odporny na przerwania i zapewnić spójność danych (transakcyjność) .

- Przykładowy format pliku CSV

numer_wodomierza;stan;data_odczytu

WM12345;152.75;2026-04-15

WM67890;98.00;2026-04-16

  - . Wykonawca odpowiada za połączenie systemu z programem, wszelkie koszty uwzględnia w ofercie cenowej.

- Zakres dostawy – System zdalnego odczytu

# 4.1.  Działanie systemu:

# 1) Aplikacja mobilna realizująca odczyty w systemie walk-by / drive-by.

# 2) System zapewnia możliwość sprawdzanie konfiguracji nakładek radiowych, ich montaż i serwis.

# 3) Sposób zbierania danych polega na automatycznym odbieraniu sygnału radiowego z           modułów transmisyjnych przynależnych do urządzeń pomiarowych.

- Inkasent wyposażony w terminal mobilny z zainstalowaną aplikacją i interfejsem Bluetooth oraz modułem komunikacyjny  przemieszcza się po określonej trasie, od budynku do budynku pieszo (system walk-by), bądź samochodem (system drive-by).

# 5) Podstawowe funkcjonalności oprogramowania:

- Odczytywanie danych z liczników mediów wg tras przygotowanych w programie do odczytów radiowych

- Możliwość ręcznego wpisania wskazań urządzeń pomiarowych

- Diagnostyka pracy liczników i modułów radiowych

- Programowanie modułów radiowych wodomierzy

# 4.2.. Elementy systemu

4.2.1. Aplikacja- do odczytów radiowych  – 2  szt

4.2.2. Konwerter radio-bluetooth/USB  - 2 - szy

4.2.3. Terminal odczytu wodomierzy – 2 kpl. (tablet do odczytu).

System Android min. 13

NFC

Bluetooth

Wi-Fi

GPS

Pamięć wbudowana 256 GB

Pamięć RAM 8 GB

Liczba rdzeni procesora: 8

Przekątna ekranu min 8"

- Usługi wdrożeniowe systemu

5.1. Wszystkie wodomierze, oprogramowanie, moduły radiowe i urządzenia odczytowe Systemu muszą pochodzić od tego samego producenta. Ma to zagwarantować niezawodność działania Systemu, zwiększyć efektywność i zminimalizować problemy w trakcie eksploatacji i usuwania błędów i wad.

6. Zakres prac oraz odpowiedzialność Wykonawcy w zakresie objętym proponowaną ceną ofertową obejmuje także:

- Koszty zakupu, transportu, rozładunku wraz z zainstalowaniem systemu zdalnego ich odczytu.

- Koszty programów i udzielonych licencji na korzystanie z systemu zdalnego odczytu wodomierzy oraz uwzględniające dostęp do najnowszej wersji systemu w chwili ukazania się aktualizacji.

- Szkolenie pracowników wskazanych przez Zamawiającego z obsługi systemu zdalnego odczytu wodomierzy.

- Realizację prac zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami – w szczególności dotyczącymi dostaw wody i gospodarki wodomierzowej, jak również w zgodzie z zasadami i przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy.